IPC-921 Ultra Core
Teklif Talebi

Green Diamond Enerji A.S. · Enerji Depolama Sistemi — Test Altyapisi Teklif Talebi

Eylül 2026  ·  Versiyon 1.0

ICINDEKILER

1. Talep Özeti	3

2. Kullanım Senaryosu	3

3. Donanım Gereksinimleri	3

4. İşletim Sistemi Gereksinimi	3

5. Veri Yoğunluğu ve İş Yükü Profili	3

6. Ağ Gereksinimleri	3

7. Çalışma Ortamı ve Sıcaklık	3

8. Garanti ve Satış Sonrası	3

9. Teklifte İstenen Bilgiler	3

10. İletişim	3

# Artech IPC-921 Ultra Core Serisi — Teklif Talebi

## 1. Talep Özeti

Green Diamond Enerji A.Ş. olarak, enerji depolama sistemleri (EDS) konteynerlerimizde 7/24 kesintisiz çalışacak endüstriyel izleme ve kontrol uygulamamızın cihaz ve yazılım testleri (pilot/test fazı) için Artech IPC-921 Ultra Core Serisi (21.5" IP65 endüstriyel dokunmatik panel PC) için teknik ihtiyaç bildirimimizi ve teklif talebimizi iletiriz.

İhtiyaç bildiriminde yer alan iş yükü ve veri profili, teklifin doğru konfigürasyonla hazırlanabilmesi için gerekli minimum teknik bilgiyle sınırlı tutulmuştur.

## 2. Kullanım Senaryosu

- Ortam: Enerji depolama konteyneri içi, pano/duvar montajı

- Çalışma rejimi: 7/24 kesintisiz

- Faz: Cihaz donanımının saha koşullarındaki davranışı ve üzerinde çalışacak yazılımımızın testi

- Ağ modeli: Tek yönlü (outbound) bağlantı; cihaza dışarıdan gelen (inbound) bağlantı gereksinimi yoktur

## 3. Donanım Gereksinimleri

| Bileşen | Gereksinim |
| --- | --- |
| İşlemci | iCore 12. nesil (seri standardı) |
| Bellek (RAM) | **Minimum 8 GB, ideal 16 GB** DDR4; ileride 32 GB'a yükseltilebilirlik tercih sebebidir |
| Depolama | **1 TB SSD** (M.2 veya 2.5") — tip (NVMe/SATA), marka/model ve TBW değeri teklifte belirtilmelidir |
| Ethernet | 2× 10/100/1000 BaseT (seri standardı) |
| Seri portlar | 3× RS232/RS422/RS485 (seri standardı) |
| Besleme | 12–24 VDC |
| Soğutma | Fansız |
| Koruma | IP65 ön panel, paslanmaz çelik gövde |
| Genişleme | Mini PCIe (LTE / ek ağ kartı opsiyonlarının değerlendirilmesi için) |

## 4. İşletim Sistemi Gereksinimi

Sistem, GNU/Linux tabanlı iki dağıtım üzerinde çalışacaktır: Debian ve Pardus.

Tedarikçiden beklenenler:

- Dokunmatik panel (projected capacitive), grafik, ses, LAN ve watchdog birimlerinin her iki dağıtımda sürücü desteği ve uyumluluk taahhüdü

- BIOS/firmware tarafında Linux kurulum ve çalışmayı engelleyen bir kısıt bulunmaması

- Doğrulanmış dağıtım/çekirdek sürümlerinin teklifle birlikte bildirilmesi

## 5. Veri Yoğunluğu ve İş Yükü Profili

Cihaz, sahada ölçüm yapan cihazlardan sürekli veri toplayan bir izleme/kontrol altyapısını çalıştıracaktır. Boyutlandırmaya esas iş yükü:

- ~2.700 veri noktası/saniye sürekli veri alımı

- Örnekleme aralığı: 1–2 saniye

- 7/24 kesintisiz yerel zaman serisi yazımı (depolama üzerinde sürekli yazma yükü)

- Yıllık veri hacmi: ~1 TB (sıkıştırma ve 90 günlük ham veri saklama politikası ile)

Bu profil, 1 TB SSD talebinin gerekçesidir; sürekli yazma yükü nedeniyle SSD dayanıklılık (TBW) değeri kritik önemdedir.

## 6. Ağ Gereksinimleri

- Mimari gereği bağlantı tek yönlü (outbound) kurulur; cihaza gelen (inbound) port/bağlantı gereksinimi yoktur.

- Bu nedenle ek bir ağ kartı konfigürasyonu gerekmemektedir; seri üzerindeki 2× GbE port yeterlidir:

- Port 1: Saha cihaz ağı (endüstriyel cihaz/sensör LAN'ı)

- Port 2: Uplink (WAN — saha ağı / 4G-LTE modem çıkışı)

- Tedarikçiden öneri istenen konular:

- İki Ethernet portunun ağ seviyesinde izolasyonu için mevcut BIOS/sürücü imkânları

- Mini PCIe üzerinden LTE modem / ek ağ arayüzü seçenekleri

- Linux altında çift port çalışmasına dair bilinen kısıtlar (varsa)

## 7. Çalışma Ortamı ve Sıcaklık

- Ürünün mevcut 0–60 °C çalışma aralığı konteyner içi genel kullanım için uygundur.

- Ancak saha koşullarında ortam sıcaklığı kış aylarında 0 °C altına inebilmektedir; bu nedenle eksi sıcaklıkta çalışma senaryosu da değerlendirilmektedir.

- Tedarikçi, cihazların eksi sıcaklıklarda çalışabilmesi için AR-GE yapacağını tarafımıza iletmiştir. Bu kapsamda talep edilen: hedef çalışma aralığı (ör. −20 °C), tamamlanma takvimi ve AR-GE sonucunun mevcut/satın alınacak cihazlara uygulanabilirliği.

- İş birliği modeli: Cihaz tarafımızca satın alınacaktır. AR-GE süreci devam ederken ve test aşamasında, tarafımız konteyner içine ısıtıcı ekipman yerleştirerek cihazı kendi cihaz ve yazılım testlerinde kullanmaya devam edecektir. AR-GE tamamlandığında ısıtıcısız (doğrudan eksi sıcaklıkta) çalışma hedeflenmektedir.

## 8. Garanti ve Satış Sonrası

- Tedarikçi teyidi: 5 yıl garanti.

- Yedek parça temin garantisinin kapsamı ve süresinin teklifte açıkça belirtilmesi istenir.

## 9. Teklifte İstenen Bilgiler

- Birim fiyat ve olası adet aralıkları için fiyat kademeleri

- Minimum temin süresi (siparişten teslime kadar)

- Yedek parça temin garantisi kapsamı ve süresi

- Eksi sıcaklık AR-GE: hedef çalışma aralığı, takvim ve AR-GE sonrası uygulanabilirlik

- Linux (Debian/Pardus) sürücü desteği taahhüdü ve doğrulanmış sürümler

- SSD: tip (NVMe/SATA), marka/model, TBW dayanıklılık değeri; ikinci disk yuvası imkânı (işletim sistemi / veri ayrımı için)

- RAM: 16 GB konfigürasyon detayı (2×8 GB / 1×16 GB) ve 32 GB'a büyüme yolu

- Mini PCIe üzerinden LTE modem / ek ağ arayüzü opsiyonları ve fiyatları

- CE ve varsa diğer sertifikalar

- Opsiyonel WLAN (802.11 b/g/n) durumu ve fiyatı

## 10. İletişim

- Firma: Green Diamond Enerji A.Ş.

- Web: www.gdenerji.com

- E-posta: info@gdenerji.com

- Telefon: 0312 241 99 88

- Adres: Ehlibeyt Mah. Mevlana Blv. Nev201 Kule No: 201 C Blok Kat: 28 Ofis: 123-124, Ankara

- Yetkili: İlteriş Kutluğ Kağan Yücel

- Telefon: 0533 461 6986